## Krycí list rozpočtu
KRYCÍ LIST ROZPOČTU
| Název stavby |  |  | DDÚ a SVP - realizace EPS a EZS | [7 empty] | JKSO
| Název objektu | [10 empty] | EČO
[12 empty] | Místo |  | Plzeň
[12 empty] | IČ |  | DIČ
Objednatel
Projektant
Zhotovitel
Zpracoval
|  |  |  | Rozpočet číslo | [7 empty] | Dne
05.10.2016
Měrné a účelové jednotky
Počet |  |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  | Náklady / 1 m.j. | Počet |  |  |  |  | Náklady / 1 m.j.
|  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | Rozpočtové náklady v |  |  |  | CZK
A |  | Základní rozp. náklady |  |  | B |  | Doplňkové náklady |  | C |  | Náklady na umístění stavby
1 | HSV |  | Dodávky | 0 | 8 | Práce přesčas |  | 0 | 13 | Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0
2 |  |  | Montáž | 0 | 9 | Bez pevné podl. |  | 0 | 14 | Projektové práce |  |  |  |  | 0
3 | PSV |  | Dodávky | 0 | 10 | Kulturní památka |  | 0 | 15 | Územní vlivy |  |  |  |  | 0
4 |  |  | Montáž | 0 | 11 |  |  | 0 | 16 | Provozní vlivy |  |  |  |  | 0
5 | "M" |  | Dodávky | 0 |  |  |  |  | 17 | Jiné VRN |  |  |  | 0% | 0
6 |  |  | Montáž | 0 |  |  |  |  | 18 | VRN z rozpočtu |  |  |  |  | 0
7 | ZRN (ř. 1-6) |  |  | 0 | 12 | DN (ř. 8-11) |  |  | 19 | VRN (ř. 13-18) |  |  |  |  | 0
20 | HZS |  |  | 0 | 21 | Kompl. činnost |  | 0 | 22 | Ostatní náklady |  |  |  |  | 0
|  | Projektant, Zhotovitel, Objednatel | [6 empty] | D |  | Celkem bez DPH |  |  |  | 0
[10 empty] | DPH |  | % |  | Základ daně | DPH celkem
[10 empty] | snížená |  | 15 | 0 |  | 0
[10 empty] | základní |  | 21 | 0 |  | 0
[10 empty] | Cena s DPH |  |  |  |  | 0
[9 empty] | E |  | Přípočty a odpočty
[10 empty] | Dodá zadavatel |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Klouzavá doložka |  |  |  |  | 0
[10 empty] | Zvýhodnění |  |  |  |  | 0

## Rekapitulace
REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: DDÚ a SVP - realizace EPS a EZS
Objekt:
Objednatel:
Zhotovitel:
Místo: Plzeň
Kód | Popis | Cena celkem
1 | 2 | 5
HSV | Práce a dodávky HSV | 0
1 | Zemní práce | 0
5 | Komunikace | 0
6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní | 0
9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání | 0
99 | Přesuny hmot a sutí | 0
PSV | Práce a dodávky PSV | 0
767 | Konstrukce zámečnické | 0
771 | Podlahy z dlaždic | 0
783 | Dokončovací práce - nátěry | 0
784 | Dokončovací práce - malby a tapety | 0
741 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky | 0
742 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky | 0
| Celkem | 0

## Zadání
VÝKAZ VÝMĚR
Stavba: |  | DDÚ a SVP - realizace EPS a EZS
Objekt:
Objednatel: |  | Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Plzeň
Zhotovitel: |  |  |  |  | Zpracoval:
Místo: |  | Plzeň |  |  | Datum:
Č. | KCN | Kód položky | Zkrácený popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
|  | HSV | Práce a dodávky HSV |  |  |  | 0
|  | 1 | Zemní práce |  |  |  | 0
1 | 221 | 113106071 | Rozebrání dlažeb při překopech vozovek ze zámkové dlažby do lože z kameniva plochy do 15 m2 | m2 | 4.36 |  | 0
2 | 221 | 113107042 | Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živičných tl 100 mm při překopech inž sítí | m2 | 8.65 |  | 0
3 | 001 | 131203102 | Hloubení rýh ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3 | m3 | 6.14 |  | 0
4 | 001 | 131203109 | Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 | m3 | 6.14 |  | 0
|  | 5 | Komunikace |  |  |  | 0
5 | 221 | 564831111 | Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm | m2 | 4.36 |  | 0
6 | 221 | 564951413 | Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm | m2 | 8.65 |  | 0
7 | 221 | 572341112 | Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 70 mm | m2 | 8.65 |  | 0
8 | 221 | 596211110 | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 | m2 | 5.88 |  | 0
|  | 6 | Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní |  |  |  | 0
9 | 014 | 611325423 | Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50% | m2 | 80.44 |  | 0
10 | 014 | 612135101 | Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy | m2 | 112.57 |  | 0
11 | 014 | 612325302 | Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 44.92 |  | 0
12 | 014 | 612325453 | Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky stěn za dalších 10 mm v rozsahu do 50% | m2 | 44.92 |  | 0
13 | 011 | 612341121 | Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně | m2 | 214.66 |  | 0
14 | 014 | 612345301 | Sádrová hladká omítka ostění nebo nadpraží | m2 | 55.05 |  | 0
15 | 014 | 619995001 | Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů | m | 133.3 |  | 0
|  | 9 | Ostatní konstrukce a práce-bourání |  |  |  | 0
16 | 221 | 916231112 | Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého | m | 4 |  | 0
17 | 013 | 968072455 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vyřezáním | m2 | 12 |  | 0
18 | 013 | 968072456 | Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 | m2 | 4.5 |  | 0
19 | 013 | 971042131 | Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech D do 60 mm tl do 150 mm | kus | 18 |  | 0
20 | 013 | 971052231 | Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm | kus | 12 |  | 0
21 | 013 | 973042241 | Vysekání kapes ve zdivu z betonu pl do 0,10 m2 hl do 150 mm | kus | 12 |  | 0
22 | 013 | 974031132 | Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm | m | 100 |  | 0
23 | 013 | 974031239 | Příplatek k vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 50 mm ZKD 100 mm š rýhy | m | 100 |  | 0
24 | 013 | 974049121 | Vysekání rýh v betonových zdech hl do 30 mm š do 30 mm | m | 100 |  | 0
25 | 013 | 974082113 | Vysekání rýh pro vodiče v omítce MV nebo MVC stěn š do 50 mm | m | 100 |  | 0
|  | 99 | Přesuny hmot a sutí |  |  |  | 0
26 | 013 | 997013212 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně | t | 11.408 |  | 0
27 | 013 | 997013219 | Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m | t | 11.408 |  | 0
28 | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 11.408 |  | 0
29 | 013 | 997013501 | Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením | t | 11.408 |  | 0
30 | 013 | 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km | t | 114.08 |  | 0
31 | 013 | 997013831 | Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) | t | 11.408 |  | 0
|  | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  | 0
|  | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0
32 | 767 | 767137603 | Úprava ocelové zárubně vyřezáním otvoru v ocelovém plechu plochy do 0,50 m2 | kus | 16 |  | 0
33 | 767 | 767641805 | Demontáž zárubní dveří odřezáním plochy přes 2,5 do 4,5 m2 | kus | 1 |  | 0
34 | 767 | 767646522 | Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 2200 mm | kus | 1 |  | 0
35 | 767 | 767640322 | Dveře Al prosklené vnitřní dvoukřídlové EW 30, samozavírač | kus | 1 |  | 0
36 | 767 | 767651805 | Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 10,0 m2 | kus | 3 |  | 0
37 | 767 | 767651210 | Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 6 m2 | kus | 1 |  | 0
38 | 767 | 767651230 | Montáž vrat garážových otočných do ocelové zárubně plochy do 13 m2 | kus | 2 |  | 0
39 | 767 | 767651220 | Vrata dvoukřídlová otočná s pohonem do ocelových sloupků 9,0 m2, | kus | 2 |  | 0
40 | 767 | 767651220 | Branka vstupní jednokřídl.otočná dle specifikace 2,0 m2 | kus | 1 |  | 0
41 | 767 | 998767101 | Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m | t | 0.6 |  | 0
|  | 771 | Podlahy z dlaždic |  |  |  | 0
42 | 771 | 771471810 | Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty rovných | m | 38.6 |  | 0
43 | 771 | 771473112 | Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných v do 90 mm | m | 38.6 |  | 0
44 | 771 | 771571810 | Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty | m2 | 54 |  | 0
45 | 771 | 771574116 | Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 25 ks/m2 | m2 | 54 |  | 0
46 | 597 | 597614310 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Tunis S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm | m2 | 32.4 |  | 0
47 | 597 | 597614320 | dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné TAURUS Granit Antracit S 19,8 x 19,8 x 0,9 cm | m2 | 32.4 |  | 0
48 | 771 | 771591111 | Podlahy penetrace podkladu | m2 | 54 |  | 0
49 | 771 | 771591115 | Podlahy spárování silikonem | m | 44.2 |  | 0
50 | 771 | 998771102 | Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m | t | 1.468 |  | 0
51 | 771 | 998771181 | Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace | t | 1.468 |  | 0
|  | 783 | Dokončovací práce - nátěry |  |  |  | 0
52 | 783 | 783103821 | Odstranění nátěrů z ocelových konstrukcí lehkých "C" opálením | m2 | 40.14 |  | 0
53 | 783 | 783121181 | Nátěry syntetické OK střední "D" barva dražší matný povrch 1x antikorozní, 1x základní, 1x email | m2 | 20.47 |  | 0
54 | 783 | 783224900 | Opravy nátěrů syntetických kovových doplňkových konstrukcí jednonásobné a 1x email | m2 | 16.05 |  | 0
|  | 784 | Dokončovací práce - malby a tapety |  |  |  | 0
55 | 784 | 784121001 | Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m | m2 | 214.7 |  | 0
56 | 784 | 784181101 | Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m | m2 | 214.7 |  | 0
57 | 784 | 784211101 | Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m | m2 | 214.7 |  | 0
|  | 741 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky |  |  |  | 0
58 | 741 | 741 | Zařízení silnoproudé elektrotechniky (viz příloha) | kpl | 1 |  | 0
|  | 742 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky |  |  |  | 0
59 | 741 | 742 | Zařízení slaboproudé elektrotechniky (viz příloha) | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Celkem |  |  |  | 0

## Elektro-silnoproud
Zařízení silnoproudé elektrotechniky
Č. pol. | Položka | MJ | Množství | Pozn. | dodávka / MJ | dodávka celkem | montáž / MJ | montáž celkem | celkem
1 | Úložný materiál
2 | Dvouplášťová trubka pro ochranu kabelů, zatížení více než 450N, rozsah použití od -5°C až +50°C, vnější plášť trubky HDPE, vnitřní LDPE, průměr 40/32mm, pro zemní trasu | m | 140 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Elektroinstalační lišta vkládací 40x20 kompletní včetně víka, spojek, tvarovek | m | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Kabelová příchytka se zachováním funkčnosti při požáru P60-R pro jednotlivý kabel, kompletní včetně ocelové hmoždinky | ks | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Kabelová příchytka se zachováním funkčnosti při požáru P60-R pro svazek kabelů (42x33x62mm), kompletní včetně ocelové kotvy | ks | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Kabelová příchytka SONAP pro kabel. drátěný žlab, se zachováním funkčnosti při požáru P60-R pro svazek kabelů | ks | 150 | do stávající trasy v 1. NP |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Krabicová rozvodka na povrch ze zachováním funkčnosti při požáru P30-R, 5-pólová, IP54, kompletní | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Rozvaděče
9 | Dozbrojení rozvaděče RPO - 3x jistič 10B/1, 10kA a 1x jistič 16C/1, 10kA, propojení, vývodky, označení přístrojů | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Dozbrojení rozvaděče RH - 2x jistič 10B/1, 10kA, propojení, vývodky, označení přístrojů | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím vf filtrem DA-275-DF10, včetně předřazeného odpínače s pojistkou 10A gG a instalační krabice (minirozvodnice) | kpl | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Kabely
13 | Kabely silové celoplastové s měděným jádrem, PVC izolace žil a pláště, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČSN 33 0166 ed. 2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1.
14 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 70 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Kabely silové s funkční schopností kabelového systému při požáru, s třídou reakce na oheň B2ca s1d0, s měděným jádrem, jmenovité napětí 0,6/1kV, zkušební napětí 4kV, provozní teplota -30 až +90°C, barevné značení žil dle ČSN 33 0166 ed. 2:2002, samozhášivé dle dle ČSN EN 60332-1-2, korozivita plynů dle ČSN EN 50267-2-2, hustota dýmu dle ČSN EN 61034-2, hoření ve svazku dle ČSN EN 50266-2-2, funkčnost kabelu dle ČSN IEC 60331-21 - 180minut, funkčnost instalace dle ZP24/2008 - P30-R, třída reakce na oheň dle 2006/751/EC. Ve výkresech rozvaděčů používáno označení typu kabelu CAB_C.
16 | Kabel 1-CSKH-V180 P30-R (B2ca s1d0) -J 3x4 | m | 100 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Kabel 1-CSKH-V180 P30-R (B2ca s1d0) -J 3x1,5 | m | 205 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Vodiče silové celoplastové s měděným jádrem a PVC izolací, jmenovité napětí 0,45/0,75kV, zkušební napětí 2,5kV, provozní teplota -35 až +70°C, barevné značení žil dle ČN 33 0166 ed. 2:2002, odolné proti UV záření a proti šíření plamene dle ČSN EN 50265-2-1
19 | Vodič CYA 6 zž | m | 10 | pospojení spoupků vrat a vrátek |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Zemní práce
21 | Kabelová rýha 50/50cm v zemině tř.3, včetně zřízení pískového lože, fólie, záhozu, zhutnění a provizorní úpravy povrchu | m | 45 |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Kabelová rýha 50/130cm v zemině tř.3, včetně obetonování chrániček, záhozu, zhutnění a provizorní úpravy povrchu | m | 12 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Vodič drát FeZn 10mm | m | 50 | uložit na dno výkopu, pospojit s ocelovými sloupky vrat a vrátek (celkem 5x) |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Ostatní
25 | Zjištění stávajícího stavu elektroinstalace související s realizací projektovaných rozvodů | hod. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Protipožární přepážky a ucpávky komplet | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Prostupy stěnou včetně začištění (mimo páteřní trasu) | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Prostupy stropem včetně začištění | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Průrazy požárně dělicí konstrukcí, včetně začištění | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Ukončení kabelů | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Ocelová konstrukce všobecně | kg | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
32 | Měření kabeláže | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Koordinace s dodavatelem stavby | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Koordinace s profesí slaboproud | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Zařízení staveniště pro profesi elektro | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Výrobní a dílenská dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Výchozí revize | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Recyklační poplatky za elektroodpad | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Drobný úložný a montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## Elektro-slaboproud
Zařízení slaboproudé elektrotechniky
Č. pol. | Položka | MJ | Množství | Pozn. | dodávka / MJ | dodávka celkem | montáž / MJ | montáž celkem | celkem
1 | Automatická detekce požáru ADP
2 | Ústředna EPS, min. 2x kruhová linka, každá linka min. 250 adres, montáž na stěnu | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
3 | Akumulátor 12V/38Ah pro ústřednu | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
4 | Deska s 15 výstupy 24VDC jištěnými pojistkami 0,5A | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
5 | Adresovatelný volně programovatelný, hlídaný na přerušení a zkrat, potenciálový výstup 24VDC/2A. | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 | Montážní krabice pro desku potenciálového výstupu | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Zdroj pro desku potenciálového výstupu | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 | Externí paralelní zobrazovací tablo se zdrojem | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Akumulátor 12V/7Ah pro externí tablo | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 | Přepěťová ochrana linky hlásičů a kabelů pro ovl. vrat | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 | Adresovatelný tlačítkový hlásič požáru vnitřní s izolátorem, červený | ks | 11 |  |  | 0 |  | 0 | 0
12 | Adresovatelný interaktivní multisenzor, kombinace optického a tepelného senzoru | ks | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
13 | Patice multisensoru | ks | 34 |  |  | 0 |  | 0 | 0
14 | Patice multisensoru s izolátorem | ks | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
15 | Krabice na omítku pro multisenzor | ks | 40 |  |  | 0 |  | 0 | 0
16 | Siréna vnitřní 9-28V rudá | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
17 | Patice pro sirénu | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
18 | Kabel linky hlásičů P30-R B2ca,s1,d0 2x2x0,8 | m | 1150 |  |  | 0 |  | 0 | 0
19 | Kabel P30-R B2ca,s1,d0 2x1,5 | m | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0
20 | Kabel P30-R B2ca,s1,d0 2x2x0,8 | m | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0
21 | Kabel P30-R B2ca,s1,d0 2x2x1,5 | m | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
22 | Kabelová trasa 150/50 se zachováním funkčnosti při požáru P60-R - žlab musí být v provedení dle ČSN EN 61537 ed. 2, a musí být realizovány dle zkušebního předpisu ZP 27/2008 a vyhl. 23/2008 Sb., drátěný pozinkovaný žlab, včetně nosných prvků pro upevnění na stěnu nebo pro zavěšení ze stropu | m | 35 |  |  | 0 |  | 0 | 0
23 | Elektroinstalační lišta vkládací 20x20 kompletní včetně víka, spojek, tvarovek | m | 190 |  |  | 0 |  | 0 | 0
24 | Elektroinstalační lišta vkládací 40x20 kompletní včetně víka, spojek, tvarovek | m | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0
25 | Elektroinstalační lišta vkládací 40x40 kompletní včetně víka, spojek, tvarovek | m | 450 |  |  | 0 |  | 0 | 0
26 | Kabelová příchytka se zachováním funkčnosti při požáru P60-R pro jednotlivý kabel, kompletní včetně ocelové hmoždinky | ks | 700 |  |  | 0 |  | 0 | 0
27 | Kabelová příchytka se zachováním funkčnosti při požáru P60-R pro svazek kabelů (42x33x62mm), kompletní včetně ocelové kotvy | ks | 3000 |  |  | 0 |  | 0 | 0
28 | Kabelová příchytka SONAP pro kabel. drátěný žlab, se zachováním funkčnosti při požáru P60-R pro svazek kabelů | ks | 150 | do nové trasy v 1. NP |  | 0 |  | 0 | 0
29 | Dvouplášťová trubka pro ochranu kabelů, zatížení více než 450N, rozsah použití od -5°C až +50°C, vnější plášť trubky HDPE, vnitřní LDPE, průměr 40/32mm, pro zemní trasu | m | 140 | výkop je součástí silnoproudu |  | 0 |  | 0 | 0
30 | Oživení a nastavení systému | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
31 | Elektronická kontrola vstupu EKV
32 | Řídící jednotka - webový kontrolér pro dvoje dveře jednosněrně nebo jedny dveře obousměrně, rozhraní ethernet RJ45 10/100Mbit, rozhraní RS-485, zálohování akumulátorem | ks | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
33 | Montážní krabice pro řídící jednotku | ks | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
34 | Zdroj pro řídící jednotku | ks | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
35 | Akumulátor 12V/7Ah pro řídící jednotku | ks | 8 |  |  | 0 |  | 0 | 0
36 | Bezkontaktní čtečka (podpora SIO) iClass/Mifare/Desfire | ks | 14 |  |  | 0 |  | 0 | 0
37 | Odchodové tlačítko | ks | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
38 | Reverzní otevírač BEFO včetně montáže do zámečnicky upravených stávajících zárubní nebo dvoukřídlých dveří | ks | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
39 | Úprava dvoukřídlých plastových dveří pro osazení rev. el. otevírače včetně protažení kabelu do dveřního křídla a přechodky kabelu z křídla na stěnu | kpl | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
40 | Úprava stávající zárubně plastových nebo dřevěných dveří pro osazení rev. el. otevírače | kpl | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0
41 | Dveřní přídržný elektromagnet 500kg pro povrchovou montáž | ks | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
42 | Montážní sada pro instalaci na stávající dveře | ks | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
43 | Zálohovaný zdroj 24V/10A do vnitřního prostředí, s prostorem pro dva akumulátory 40Ah | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
44 | Stykač 24V/10A DC | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
45 | Akumulátor 12V/38Ah pro ústřednu | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
46 | Bezkontaktní přístupová karta | ks | 90 | 80 zaměstnanců + rez. |  | 0 |  | 0 | 0
47 | 8-mi portový Switch 10/100Mbit | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
48 | Montážní krabice pro switch | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
49 | Kabel CYKY-O 2x2,5 | m | 500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
50 | Kabel CYKY-J 3x1,5 | m | 500 |  |  | 0 |  | 0 | 0
51 | Kabel UTP c.5E | m | 630 |  |  | 0 |  | 0 | 0
52 | Elektroinstalační lišta vkládací 20x20 kompletní včetně víka, spojek, tvarovek | m | 300 |  |  | 0 |  | 0 | 0
53 | Elektroinstalační lišta vkládací 40x20 kompletní včetně víka, spojek, tvarovek | m | 150 |  |  | 0 |  | 0 | 0
54 | Svorkovnicová krabice | ks | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
55 | Oživení a nastavení systému | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
56 | Poplachová zabezpečovací signalizace PZS
57 | Ústředna PZS včetně včetně zdroje, montáž na stěnu | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
58 | Akumulátor 12V/17Ah pro ústřednu | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
59 | Ovládací klávesnice | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
60 | PIR detektor pohybu | ks | 9 |  |  | 0 |  | 0 | 0
61 | Dveřní magnetický detektor | ks | 6 |  |  | 0 |  | 0 | 0
62 | Kabel UTP c.5E | m | 405 |  |  | 0 |  | 0 | 0
63 | Elektroinstalační lišta vkládací 20x20 kompletní včetně víka, spojek, tvarovek | m | 180 |  |  | 0 |  | 0 | 0
64 | Elektroinstalační lišta vkládací 40x20 kompletní včetně víka, spojek, tvarovek | m | 130 |  |  | 0 |  | 0 | 0
65 | Svorkovnicová krabice | ks | 15 |  |  | 0 |  | 0 | 0
66 | Oživení a nastavení systému | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
67 | Domácí telefon
68 | Tablo domácího telefonu se 6-ti tlačítky a hlasovou jednotkou | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
69 | Úprava stávající niky pro tablo domácího telefonu | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
70 | Zdroj domácího telefonu | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
71 | Montážní krabice pro zdroj | ks | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
72 | Domovní telefon | ks | 4 |  |  | 0 |  | 0 | 0
73 | Kabel 4x2x0,8 | m | 140 |  |  | 0 |  | 0 | 0
74 | Elektroinstalační lišta vkládací 20x20 kompletní včetně víka, spojek, tvarovek | m | 130 |  |  | 0 |  | 0 | 0
75 | Svorkovnicová krabice | ks | 5 |  |  | 0 |  | 0 | 0
76 | Oživení a nastavení systému | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
77 | Otevírání vrat GSM komunikátorem
78 | Univerzální GSM komunikátor a ovladač | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
79 | Montážní krabice pro GSM komunikátor | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
80 | Zálohovací modul ve formě víka elektroniky, elektronika dobíjení, NiCd akumulátorový pack | ks | 2 |  |  | 0 |  | 0 | 0
81 | Kabel 4x2x1,0 | m | 280 |  |  | 0 |  | 0 | 0
82 | Elektroinstalační lišta vkládací 20x20 kompletní včetně víka, spojek, tvarovek | m | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
83 | Dvouplášťová trubka pro ochranu kabelů, zatížení více než 450N, rozsah použití od -5°C až +50°C, vnější plášť trubky HDPE, vnitřní LDPE, průměr 40/32mm, pro zemní trasu | m | 70 | výkop je součástí silnoproudu |  | 0 |  | 0 | 0
84 | Oživení a nastavení systému vč. vazby na ovládání vrat systémem ADP | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
85 | Ostatní
86 | Zjištění stávajícího stavu slaboproudých rozvodů a jejich tras | hod. | 20 |  |  | 0 |  | 0 | 0
87 | Demontáž stávajících již nevyužívaných rozvodů PZS | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
88 | Protipožární přepážky a ucpávky komplet | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
89 | Prostupy stěnou včetně začištění (mimo páteřní trasu) | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
90 | Prostupy stropem včetně začištění | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
91 | Průrazy požárně dělicí konstrukcí, včetně začištění | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
92 | Ukončení kabelů | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
93 | Ocelová konstrukce všobecně | kg | 50 |  |  | 0 |  | 0 | 0
94 | Měření kabeláže | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
95 | Koordinace s dodavatelem stavby | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
96 | Koordinace s profesí silnoproud | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
97 | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
98 | Zařízení staveniště pro profesi slaboproudů | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
99 | Uvedení do provozu | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
100 | Výrobní a dílenská dokumentace | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
101 | Dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
102 | Výchozí revize | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
103 | Recyklační poplatky za elektroodpad | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
104 | Drobný úložný a montážní materiál | kpl | 1 |  |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0